## Rørdimensjon
Beregning av rørdimensjon mhp maks. gasshastighet
[7 empty] | Stålrør NS-ISO 4200 |  | Syrefast 316L NS-EN-10-204
Beregnet effekt |  |  | 410 | kW | DN | Dy | s | Di | s | Di
[5 empty] | 15 | 21.3 | 2 | 17.3 | 2 | 17.3
Virkningsgrad kjel |  |  | 90% |  | 20 | 26.9 | 2.3 | 22.3 | 2 | 22.9
[5 empty] | 25 | 33.7 | 3.2 | 27.3 | 2 | 29.7
Tilførseltrykk |  |  | 1.1 | bara | 32 | 42.4 | 3.2 | 36 | 2 | 38.4
[5 empty] | 40 | 48.3 | 3.2 | 41.9 | 2 | 44.3
Maks. gasshastighet |  |  | 20 | m/s | 50 | 60.3 | 3.2 | 53.9 | 2 | 56.3
[5 empty] | 65 | 76.1 | 2.9 | 70.3 | 2 | 72.1
Nedre brennverdi |  |  | 10.02 | kWh/Sm3 | 80 | 88.9 | 3.2 | 82.5 | 2 | 84.9
[6 empty] | 101.6 | 3.6 | 94.4 | 2 | 97.6
Gassmengde |  |  | 45.4646 | Sm3/h | 100 | 114.3 | 3.6 | 107.1 | 2 | 110.3
[5 empty] | 125 | 139.7 | 4 | 131.7 | 2 | 135.7
Omgjøring Sm3/h til m3/s |  |  | 0.011481 | m3/s | 150 | 168.3 | 4.5 | 159.3 | 2 | 164.3
[6 empty] | 193.7 | 5.4 | 182.9 | 2 | 189.7
Min. innerdiameter |  |  | 27.0352 | mm | 200 | 219.1 | 5.9 | 207.3 | 2 | 215.1
[5 empty] | 250 | 273 | 6.3 | 260.4 | 2 | 269
0
|  | DN | Di
Valgt dimensjon |  | 32 | 32 | mm
[7 empty] | Anlegg: | Vannkanten
Gasshastighet |  | 14.2754 | m/s
Delstrekk/kjel
[9 empty] | Sign. | Dato
Beregnet:
Kontrollert:
Note on C25: Rune Jelsa: DN hentes far tabell
Note on D7: SSS: virkningsgrad gasskjel: ca. 90% virkningsgrad oljekjel: ca. 75% Kondenserende gasskjel: ca. 100%
Note on D9: SSS: Absolutt trykk: Manometertrykk + 1bar (atmosfæretrykk)
Note on D11: SSS: under bakken : maks 25 m/s over bakken: maks. 20 m/s Vanlig å dimensjonere med 15 m/s over bakken for reservekapasitet.
Note on D13: SSS:Naturgass Energi innholdet (NVC) varierer mellom 36 og 38 MJ/Sm3. 1 MJ tilsvarer 0,278 kWh => 1 Sm3 naturgass tilsvarer 37 MJ/Sm3 x 0,286 kWh/MJ = 10,286 kWh/Sm3 Propan NVC er tilnærmet 86,418 MJ/Sm3. => 86,418 x 0,278 = 24,0 kWh/Sm3
Note on D25: Rune Jelsa: Di hentes fra tabell

## Trykkfall
Kontroll av trykkfall mhp. gasshastighet , rørdimensjon og rørmateriale
Innløpstrykk | P1 | 1.1 | bara |  |  | Kommentar
Inv.diameter | ID | 32 | mm.
Rørlengde | l | 12 | m.
Gassflow | q | 45.4646 | Sm3/h
Rel. Tetthet | RD | 0.65
Ruhet rør | k | 0.05
Friksj.koeff | l | 0.021941
Deler/armatur | l | 10 | m.
Ekvi.rørlengde | L | 22 | m.
Utløpstrykk | P2 | 1.0868 | bara
Trykkfall | P1 -P2 | 0.013169 | bar | 13.169 | mbar
[6 empty] | Anlegg: | Vannkanten
Delstrekk/kjel
[8 empty] | Sign. | Dato
Beregnet:
Kontrollert:
Note on C9: Rune Jelsa: Gassens relative tetthet i forhold til luft. Naturgass : 0,65 Propan: 1,55
Note on C10: Rune Jelsa: Kopper: 0,04 Stål: 0,10 Polyetylen: 0,05
Note on C12: Rune Jelsa: Ekvivalent rørlengde finnes for ulike deler og armatur i GAsskompendiet