Systeminformasjon							30. juli. 2026

ANLEGGSOVERSIKT:

| Systemnr. | Betjener | Plassering |
| --- | --- | --- |
| 360.03 | Blokk 7 - 9 | U-etg. Teknisk rom Blokk 8 |
| 360.04 - 05 | Blokk 7 | Boder |
| 360.05 - 06 | Blokk 9 | Boder |
| 360.07 - 10 | Blokk 7 | Tak |
| 360.11 - 17 | Blokk 8 | Tak |
| 360.18 - 21 | Blokk 9 | Tak |
| 360.22 - 25 | Blokk 7 | Sikringskap |
| 360.26 - 31 | Blokk 8 | Sikringskap |
| 360.32 - 35 | Blokk 9 | Sikringskap |
| 360.36 - 93 | Blokk 7 - 9 | Hver leilighet |

ANLEGGSINFORMASJON:

Hver klimacelle har balansert ventilasjon, dvs. tilførsel av filtrert og behandlet friskluft samt mekanisk avtrekk, Mens sekundære rom som toaletter og bøttekott, kun har mekanisk avtrekk og luftoverstrømning fra tilliggende rom.

Uteluften tas inn gjennom inntaksrist og spjeld, behandles i filter, roterende varmegjenvinner, vann varmebatteri, og føres ut i kanalnettet ved hjelp av tilluftsvifte.

Brukt luft fra klimacellene trekkes ved hjelp av avtrekksvifte gjennom filter, varmegjenvinner og ut i garasje anlegg.

Kanalanlegget føres fra teknisk rom, gjennom sjakter og fordeles i etasjene via kanaler i korridortraséer.

Systemet reguleres med utekompensert tilluftstemperatur og forsering styres fra urbryter i leilighet. Skal kun stå i forsert ved dusjing.

Systemet blir regulert i økonomisk sekvens ved kkobibatteri, dvs. økende varmebehov legger varmegjenvinner inn før varmebatteri. Ved kjølebehov kobles varmebatteri inn  og varmegjenvinner ut før kjølebatteri legger inn.