Vedlikeholdsbeskrivelse						29. juli. 2026

Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen. Ved jevnlig tilsyn vil man oppdage avvik tidlig, noe som er vesentlig for et godt inneklima og å ha kontroll over driftsutgiftene.

Tilsyn:

| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Fläkt Woods eQ-023 | 360.03 | Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Inspeksjon | AGGREGAT (36) | Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer. |
| Teknisk rom | AGGREGAT (36) | Kontrollere at teknisk rom er rent og ryddig med tilfredsstillende adkomst. Rommet skal ikke brukes som lagerplass. Vurdere om branntekniske forhold er tilfredsstillende, spesielt gjennomføringer, |
| Reklamasjosbesøk | AGGREGAT (36) | Utføres iht. kontrakt i reklamasjonsperioden. Utføres av kompetent servicetekniker. Entreprisens prosjektleder skal delta på første besøk etter overlevering. Besøket gjennomføres sammen med byggets driftsansvarlig. Formål med besøket er å avdekke evt. reklamasjonsforhold, samt tilrettelegge videre drift og vedlikehold. Forøvrig gjennomføres Reklamasjosbesøk iht. beskrivelse av tilsynsservice. |
| Tilsynsservice | AGGREGAT (36) | Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer. |
| Tilsyn styring | STYRING (36) | Følg med at aggregat starter og stopper iht. driftsprogram. Feil driftsprogram kan medføre unødvendig energiforbruk. |
| Tilsyn regulering | REGULERING KONST. TILLUFT | Sjekk at tillufts- og avtekkstemperatur og at gjenvinning (vinter)er ok |
| Tilsynskontroll spjeld | SPJELD AVTREKK | Visuell kontroll av spjeldets funkjson |
| Tilsynskontroll spjeld | SPJELD INNTAK | Visuell kontroll av spjeldet funksjoner |
| Tilsynkontroll tilluftsfilter | FILTER TILLUFT | Visuell kontroll, vurdere tilsmussing, anbefale skifting av filter ved høyt trykkfall |
| Tilsynkontroll avtrekkfilter | FILTER AVTREKK | Visuell kontroll, vurdere tilsmussing, anbefale skifting av filter ved høyt trykkfall |
| Tilsynkontroll varmebatteri væske | VARMEBATTERI VÆSKE | Visuell kontroll, sjekk for lekkasjer |
| Tilsyn varmegjenvinner | GJENVINNER ROTERENDE | Temperaturøkning kontrolleres (ved varmebehov). |
| Tilsynkontroll pumpe varmebatteri | PUMPE VARMEBATTERI | Visuell kontroll, sjekk for ulyd og lekkasjer |
| Tilsynkontroll kjølebatteri væske | KJØLEBATTERI VÆSKE | Visuell kontroll, sjekk for lekkasjer |
| Tilsynkontroll pumpe kjølebatteri | PUMPE KJØLEBATTERI | Visuell kontroll, sjekk for ulyd og lekkasjer |
| Tilsynkontroll vifte | VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING | Visuell kontroll, sjekk for ulyd |
| Tilsynkontroll vifte | VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING | Visuell kontroll, sjekk for ulyd |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair K250EC | 360.04 - 05 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Tilsynkontroll vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Visuell kontroll, sjekk for ulyd |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair K250EC | 360.05 - 06 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Tilsynkontroll vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Visuell kontroll, sjekk for ulyd |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair DVC 225P-EC | 360.07 - 10 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Tilsynkontroll vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Visuell kontroll, sjekk for ulyd |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair DVC 225P-EC | 360.11 - 17 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Tilsynkontroll vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Visuell kontroll, sjekk for ulyd |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair DVC 225P-EC | 360.18 - 21 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Tilsynkontroll vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Visuell kontroll, sjekk for ulyd |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Belimo Optimizer COU24-A-MP | 360.22 - 25 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Tilsynkontroll vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Visuell kontroll, sjekk for ulyd |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Belimo Optimizer COU24-A-MP | 360.26 - 31 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Tilsynkontroll vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Visuell kontroll, sjekk for ulyd |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Belimo Optimizer COU24-A-MP | 360.32 - 35 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Tilsynkontroll vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Visuell kontroll, sjekk for ulyd |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Villavent 251-10/B | 360.36 - 93 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Tilsynkontroll vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Visuell kontroll, sjekk for ulyd |

Rengjøring samtidig med funksjonskontroll. Kvitteres i dagbok.

Rengjøring:

| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Fläkt Woods eQ-023 | 360.03 | Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Rengjøring luftbehandlingsaggregat | AGGREGAT (36) | Inntaks- og avkastrister støvsuges utvendig og innvendig hvor adkomst ikke krever tilrigging, hulltagning eller demontering av komponenter. Aggregat støvsuges/tørkes av utvendig og innvendig. Merk: All avtalt rengjøring utføres under kontrollerte former og med miljøvennlige rengjøringsmidler. |
| Rengjøring, hoved | AGGREGAT (36) | Aggregat inkl. batterier og gjenvinnere trenger ekstra rengjøring med ulike mellomrom. Dette gjøres med trykkluft eller vann og miljøvennlige rengjøringsmidler. Det samme kan gjelde kanalnett. Kunden varsles ved behov, og rengjøring utføres på kundens regning etter avtale. |
| Rengjøring tavle | STYRING (36) | Tavle støvsuges innvendig og utvendig. |
| Rengjøring roterende gjenvinner | GJENVINNER ROTERENDE | Rotor børstes og støvsuges. |
| Rengjøring batteri | VARMEBATTERI VÆSKE | Batterilammeller børstes og støvsuges. |
| Rengjøring batteri | KJØLEBATTERI VÆSKE | Batterilammeller børstes og støvsuges. |
| Rengjøring vifte | VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING | Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul. |
| Rengjøring vifte | VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING | Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul. |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair K250EC | 360.04 - 05 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Rengjøring vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul. |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair K250EC | 360.05 - 06 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Rengjøring vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul. |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair DVC 225P-EC | 360.07 - 10 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Rengjøring vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul. |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair DVC 225P-EC | 360.11 - 17 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Rengjøring vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul. |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair DVC 225P-EC | 360.18 - 21 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Rengjøring vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul. |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Belimo Optimizer COU24-A-MP | 360.22 - 25 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Rengjøring vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul. |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Belimo Optimizer COU24-A-MP | 360.26 - 31 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Rengjøring vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul. |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Belimo Optimizer COU24-A-MP | 360.32 - 35 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Rengjøring vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul. |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Villavent 251-10/B | 360.36 - 93 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Rengjøring vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul. |

Utføres samtidig med funksjonskontroll, eller ved behov (avdekkes gjennom tilsyn). Kvitteres i dagbok.

Bytte filter:

| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Fläkt Woods eQ-023 | 360.03 | Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Bytte filter | FILTER TILLUFT | Engangsfilter skiftes og trykkfall måles |
| Bytte filter | FILTER AVTREKK | Engangsfilter skiftes og trykkfall måles |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair K250EC | 360.04 - 05 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair K250EC | 360.05 - 06 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair DVC 225P-EC | 360.07 - 10 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair DVC 225P-EC | 360.11 - 17 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair DVC 225P-EC | 360.18 - 21 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Belimo Optimizer COU24-A-MP | 360.22 - 25 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Belimo Optimizer COU24-A-MP | 360.26 - 31 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Belimo Optimizer COU24-A-MP | 360.32 - 35 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Villavent 251-10/B | 360.36 - 93 | Avtrekksvifte direkte drift |

Utføres samtidig med funksjonskontroll.

Kvitteres i dagbok.

Bytte øvrig forbruksmateriell:

| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Fläkt Woods eQ-023 | 360.03 | Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair K250EC | 360.04 - 05 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair K250EC | 360.05 - 06 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair DVC 225P-EC | 360.07 - 10 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair DVC 225P-EC | 360.11 - 17 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair DVC 225P-EC | 360.18 - 21 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Belimo Optimizer COU24-A-MP | 360.22 - 25 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Belimo Optimizer COU24-A-MP | 360.26 - 31 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Belimo Optimizer COU24-A-MP | 360.32 - 35 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Villavent 251-10/B | 360.36 - 93 | Avtrekksvifte direkte drift |

Utføres 2 ganger pr. år av kompetent serviceteknikker.

Kvitteres i dagbok.

Vedlikeholdsbeskrivelse - Funksjonskontroll:

| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Fläkt Woods eQ-023 | 360.03 | Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Funksjonskontroll luftbehandlingsaggregat | AGGREGAT (36) | Hovedluftmengdene måles. Spjeldfunksjoner kontrolleres. |
| Funksjonskontroll styring | STYRING (36) | Koblingspunkter trekkes til. Mangler ved kabelgjennomføringer, pakninger og nipler bemerkes. Forbikoblinger som ikke fremkommer av skjema kontrolleres/fjernes/tegnes inn. Automatikk og sikkerhetsautomatikk kontrolleres og justeres. Lamper kontrolleres. Oppstart, restart og forsinking kontrolleres og justeres. Hvis jordfeil utenfor tavle avdekkes, varsles ansvarlig, så utbedring kan utføres av elektroinstallatør. |
| Funksjonskontroll regulering | REGULERING KONST. TILLUFT | Kontroller reguleringssekvenser og sikkerhetsfunksjoner. Alle innstilte verdier kontrolleres, og settes tilbake til korrekt verdi. |
| Funksjonskontroll spjeld | SPJELD INNTAK | Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimykner. |
| Funksjonskontroll spjeld | SPJELD AVTREKK | Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimykner. |
| Funksjonskontroll filter | FILTER TILLUFT | Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene. |
| Funksjonskontroll filter | FILTER AVTREKK | Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene. |
| Funksjonskontroll roterende gjenvinner | GJENVINNER ROTERENDE | Tetninger og børster justeres. Opplagring kontrolleres. Rem- og kjededrift kontrolleres/ justeres . Motor kontrolleres og tilkoblinger trekkes til. Gear kontrolleres for lekkasje. Trykkfall måles. Ved varmebehov måles temperaturer og virkningsgrad regnes utvirkningsgrad regnes ut. |
| Funksjonskontroll; måling av virkningsgrad | GJENVINNER ROTERENDE | Ved mistanke om lav virkningsgrad på varmegjenvinner kan denne måles vha. temperaturene (tilluft-inntak)/(avtrekk-inntak) ved maks pådrag. Vær oppmerksom at måleresultatet må kun brukes som en indikator, idet målingen ikke gir noe eksakt resultat. |
| Funksjonskontroll væskebatteri | VARMEBATTERI VÆSKE | Sjekk at ventilen regulerer og gir varmepådrag ved behov. Trykkfall over batteri (luft) måles. Ved varmebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres.Dersom glykol kontrolleres type og frysepunkt. |
| Funksjonskontroll pumpe | PUMPE VARMEBATTERI | Dreieretning kontrolleres. Løpehjul og motor kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere måles. |
| Funksjonskontroll væskebatteri | KJØLEBATTERI VÆSKE | Trykkfall måles. Ved kjølebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Dreneering/avløp kontrolleres. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Væskefilter kontrolleres/renses. Hvis glykol avklares type og % |
| Funksjonskontroll pumpe | PUMPE KJØLEBATTERI | Dreieretning kontrolleres. Kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere måles. |
| Funksjonskontroll direktedrevet vifte | VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING | Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles |
| Funksjonskontroll direktedrevet vifte | VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING | Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair K250EC | 360.04 - 05 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Funksjonskontroll direktedrevet vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair K250EC | 360.05 - 06 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Funksjonskontroll direktedrevet vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair DVC 225P-EC | 360.07 - 10 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Funksjonskontroll direktedrevet vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair DVC 225P-EC | 360.11 - 17 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Funksjonskontroll direktedrevet vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Systemair DVC 225P-EC | 360.18 - 21 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Funksjonskontroll direktedrevet vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Belimo Optimizer COU24-A-MP | 360.22 - 25 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Funksjonskontroll direktedrevet vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Belimo Optimizer COU24-A-MP | 360.26 - 31 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Funksjonskontroll direktedrevet vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Belimo Optimizer COU24-A-MP | 360.32 - 35 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Funksjonskontroll direktedrevet vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles |
| Produkt | Systemnr | System beskrivelse |
| Villavent 251-10/B | 360.36 - 93 | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Artikkelpakke | Beskrivelse 1 |
| Funksjonskontroll direktedrevet vifte | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles |