Feilsøking									31. juli. 2026

SYMPTOM      		ÅRSAK			TILTAK

| Systemnr | Produkt | System beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 360.03 | Fläkt Woods eQ-023 | Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri |
| Emne | Beskrivelse 1 | Beskrivelse 2 |
| Luftmengde for liten. | Brannspjeld stengt. | Kontroller brannspjeld, sett evt. inn nye smeltesikringer. |
| Luftmengde for liten. | Stengte strupespjeld. | Kontroller strupespjeld og påse at de blir satt i merket posisjon. |
| Motorvern utløst | Elektrisk skjevbelastning. | Kontroller alle faser og koblinger. |
| Motorvern utløst. | Feil innstilt motorvernrele. | Motorvern skal stå innstilt på motorens merkestrøm som er angitt på motorskilt. |
| Motorvern utløst | Motorens omgivelsestemperatur er for høy. | Kontroller luftkapasitet og temperatur i viftedel. |
| Motorvern utløst. | Overbelastning. | Kontroller remstramming, vifte og motorlager. Påse at luftfiltre er innsatt og at inspeksjonsluker er lukke |
| Motorvern utløst. | Spenningsfeil. | Kontroller spenningen på alle faser. |
| Aggregat/vifte vil ikke starte. | Motorvernrele utløst. | Tilbakestill/resett motorvernrele. Ved gjentagelse; kontakt vår serviceavdeling. |
| Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne. | Service- og/eller vendebrytere avslått. | Bryter(e) slås på. |
| Aggregat/vifte vil ikke starte. | Urbryter går feil. | Kontroller innstilling og tid på ur. |
| Tilluftstemperatur er for høy. | Feil innstilt temperatur. | Kontroller innstilling. |
| Tilluftstemperatur er for høy. | Kjøleaggregat står. | Kontroller kjøleanlegget og styringsautomatikken. |
| Tilluftstemperatur er for lav. | Feil innstilt temperatur. | Kontroller innstilling. |
| Tilluftstemperatur er for lav. | Reguleringsfeil. | Kontakt vår serviceavdeling. |
| Luftmengde for liten. | Stengte spjeld. | Kontroller spjeld, spjeldmotorer og overføringer. |
| Luftmengde for liten. | Stengte spjeld. | Kontroller spjeld, spjeldmotorer og overføringer. |
| Luftmengde for liten. | Tette filtere. | Kontroller, evt bytt filtere. |
| Luftmengde for liten. | Tette filtere. | Kontroller, evt bytt filtere. |
| Frostvakt utløst. | Feil innstilling på frostvakt. | Kontroller, evt. juster. |
| Frostvakt utløst. | For lav tilluftstemperatur. | Kontrollerer, evt. juster tilluftstemperatur. |
| Frostvakt utløst. | For lav turvannstemperatur. | Kontroller regulering for forshunting. |
| Frostvakt utløst. | Ingen sirkulasjon i varmekursen. | Kontroller lufting og at alle ventiler i varmekursen er åpne. |
| Frostvakt utløst. | Luft i rørsystemet. | Batteri og rørsystem må luftes regelmessig. |
| Frostvakt utløst. | Reguleringsfeil. | Kontroller reguleringsfunksjonen. |
| Frostvakt utløst. | Svikt i varmetilførsel. | Kontroller varmetilførsel til varmebatteri. Kontroller reguleringsfunksjon. |
| Frostvakt utløst. | Varmegjenvinner virker ikke. | Kontroller varmegjenvinner. |
| Tilluftstemperatur er for lav. | Luft i rørsystemet. | Batteri og rørsystem må luftes regelmessig. |
| Tilluftstemperatur er for lav. | Svikt i varmetilførsel. | Kontroller varmetilførsel til varmebatteri. |
| Aggregat/vifte vil ikke starte. | Frosttermostat utløst. | Tilbakestill/reset frosttermostat(er). Ved gjentagelse; kontakt vår serviceavdeling. |
| Sirkulasjonspumpe for varmebatteri står. | Start pumpe. |  |
| Frostvakt utløst. | Feil innstilling på frostvakt. | Kontroller, evt. juster. |
| Frostvakt utløst. | For lav tilluftstemperatur. | Kontrollerer, evt. juster tilluftstemperatur. |
| Tilluftstemperatur er for høy. | Kjøleaggregat står. | Kontroller kjøleanlegget og styringsautomatikken. |
| Tilluftstemperatur er for høy. | Svikt i kjølevannstilførsel. | Kontroller kjøleanlegget, vanntemperaturer og sirkulasjon. |
| Luftmengde for liten. | Urent viftehjul/blader. | Rengjør viftehjul/blader. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Utslitte kulelagre. | Skift lagere. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Viftehjul er løsnet. | Viftehjul justeres og festes. |
| Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne. | Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte. | Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling. |
| Luftmengde for liten. | Urent viftehjul/blader. | Rengjør viftehjul/blader. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Utslitte kulelagre. | Skift lagere. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Viftehjul er løsnet. | Viftehjul justeres og festes. |
| Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne. | Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte. | Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling. |
| Systemnr | Produkt | System beskrivelse |
| 360.04 - 05 | Systemair K250 EC | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Beskrivelse 1 | Beskrivelse 2 |
| Luftmengde for liten. | Urent viftehjul/blader. | Rengjør viftehjul/blader. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Utslitte kulelagre. | Skift lagere. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Viftehjul er løsnet. | Viftehjul justeres og festes. |
| Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne. | Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte. | Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling. |
| Systemnr | Produkt | System beskrivelse |
| 360.05 - 06 | Systemair K250 EC | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Beskrivelse 1 | Beskrivelse 2 |
| Luftmengde for liten. | Urent viftehjul/blader. | Rengjør viftehjul/blader. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Utslitte kulelagre. | Skift lagere. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Viftehjul er løsnet. | Viftehjul justeres og festes. |
| Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne. | Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte. | Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling. |
| Systemnr | Produkt | System beskrivelse |
| 360.07 - 10 | Systemair DVC 225P-EC | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Beskrivelse 1 | Beskrivelse 2 |
| Luftmengde for liten. | Urent viftehjul/blader. | Rengjør viftehjul/blader. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Utslitte kulelagre. | Skift lagere. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Viftehjul er løsnet. | Viftehjul justeres og festes. |
| Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne. | Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte. | Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling. |
| Systemnr | Produkt | System beskrivelse |
| 360.11 - 17 | Systemair DVC 225P-EC | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Beskrivelse 1 | Beskrivelse 2 |
| Luftmengde for liten. | Urent viftehjul/blader. | Rengjør viftehjul/blader. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Utslitte kulelagre. | Skift lagere. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Viftehjul er løsnet. | Viftehjul justeres og festes. |
| Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne. | Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte. | Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling. |
| Systemnr | Produkt | System beskrivelse |
| 360.18 - 21 | Systemair DVC 225P-EC | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Beskrivelse 1 | Beskrivelse 2 |
| Luftmengde for liten. | Urent viftehjul/blader. | Rengjør viftehjul/blader. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Utslitte kulelagre. | Skift lagere. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Viftehjul er løsnet. | Viftehjul justeres og festes. |
| Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne. | Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte. | Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling. |
| Systemnr | Produkt | System beskrivelse |
| 360.22 - 25 | Belimo Optimizer COU24-A-MP | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Beskrivelse 1 | Beskrivelse 2 |
| Luftmengde for liten. | Urent viftehjul/blader. | Rengjør viftehjul/blader. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Utslitte kulelagre. | Skift lagere. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Viftehjul er løsnet. | Viftehjul justeres og festes. |
| Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne. | Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte. | Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling. |
| Systemnr | Produkt | System beskrivelse |
| 360.26 - 31 | Belimo Optimizer COU24-A-MP | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Beskrivelse 1 | Beskrivelse 2 |
| Luftmengde for liten. | Urent viftehjul/blader. | Rengjør viftehjul/blader. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Utslitte kulelagre. | Skift lagere. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Viftehjul er løsnet. | Viftehjul justeres og festes. |
| Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne. | Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte. | Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling. |
| Systemnr | Produkt | System beskrivelse |
| 360.32 - 35 | Belimo Optimizer COU24-A-MP | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Beskrivelse 1 | Beskrivelse 2 |
| Luftmengde for liten. | Urent viftehjul/blader. | Rengjør viftehjul/blader. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Utslitte kulelagre. | Skift lagere. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Viftehjul er løsnet. | Viftehjul justeres og festes. |
| Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne. | Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte. | Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling. |
| Systemnr | Produkt | System beskrivelse |
| 360.36 - 93 | Villavent 251-10/B | Avtrekksvifte direkte drift |
| Emne | Beskrivelse 1 | Beskrivelse 2 |
| Luftmengde for liten. | Urent viftehjul/blader. | Rengjør viftehjul/blader. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Utslitte kulelagre. | Skift lagere. |
| Lyd (unormal fra vifte/motor). | Viftehjul er løsnet. | Viftehjul justeres og festes. |
| Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne. | Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte. | Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling. |