Dokumentasjon								31. juli. 2026

| Systemnr. | Artikkelpakke | Anl. kode | Produkt | Antall | Enhet | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360.03 | AGGREGAT (36) | IV01 | Fabrikat/type | 1 | Stk | Fläkt Woods eQ-023 |
| 360.03 | AGGREGAT (36) | IV01 | Luftmengde |  | m³/h | 9000 |
| 360.03 | AGGREGAT (36) | IV01 | SFP KW/m3/s | 1 |  | 2.10 |
| 360.03 | FILTER AVTREKK | MF50 | Filter Fabr./type | 2 | Stk | 592x592x |
| 360.03 | FILTER AVTREKK | MF50 | Filter Fabr./type | 1 | Stk | 287x592x |
| 360.03 | FILTER AVTREKK | MF50 | Filterklasse | 1 |  | F7 |
| 360.03 | FILTER AVTREKK | MF50 | Trykkfall rent | 1 | Pa | 133 |
| 360.03 | FILTER TILLUFT | MF41 | Filter Fabr./type | 2 | Stk | 592x592x |
| 360.03 | FILTER TILLUFT | MF41 | Filter Fabr./type | 1 | Stk | 287x592x |
| 360.03 | FILTER TILLUFT | MF41 | Filterklasse | 1 |  | F7 |
| 360.03 | FILTER TILLUFT | MF41 | Trykkfall rent | 1 | Pa | 138 |
| 360.03 | GJENVINNER ROTERENDE | LX50 | Driftsrem type | 1 | Stk | Fläkt Woods |
| 360.03 | GJENVINNER ROTERENDE | LX50 | Fabrikat/type | 1 | Stk | Fläkt Woods Regoterm |
| 360.03 | GJENVINNER ROTERENDE | LX50 | Frekvensomformer for rot. gjenvinner | 1 | Stk | Fläkt Woods |
| 360.03 | GJENVINNER ROTERENDE | LX50 | Motor fabr./type | 1 | Stk | Fläkt Woods IE2 |
| 360.03 | GJENVINNER ROTERENDE | LX50 | Motor stemplet 1 | 1 | V / fase / kW / A | 230/1 |
| 360.03 | GJENVINNER ROTERENDE | LX50 | Rotasjonsvakt for varmegjenvinner | 1 | Stk |  |
| 360.03 | GJENVINNER ROTERENDE | LX50 | Virkningsgrad | 1 | % | 81.3 |
| 360.03 | KJØLEBATTERI VÆSKE | LK41 | Fabrikat/type | 1 | Stk | Fläkt Woods |
| 360.03 | KJØLEBATTERI VÆSKE | LK41 | Frostvæske type og % | 1 |  | Vann |
| 360.03 | KJØLEBATTERI VÆSKE | LK41 | Total kjøleeffekt | 1 | kW | 30.5 |
| 360.03 | KJØLEBATTERI VÆSKE | LK41 | Trykkfall væske | 1 | kPa | 11.3 |
| 360.03 | KJØLEBATTERI VÆSKE | LK41 | Væskemengde l/s | 1 | l/s | 2.43 |
| 360.03 | PUMPE KJØLEBATTERI | JP41 | Motor fabr./type | 1 | Stk |  |
| 360.03 | PUMPE KJØLEBATTERI | JP41 | Motor stemplet 1 | 1 | V / fase / kW / A |  |
| 360.03 | PUMPE KJØLEBATTERI | JP41 | Pumpe fabrikat/type | 1 | Stk |  |
| 360.03 | PUMPE KJØLEBATTERI | JP41 | Sirkulerende væskemengde | 1 | l/s |  |
| 360.03 | PUMPE KJØLEBATTERI | JP41 | Trykk | 1 | kPa |  |
| 360.03 | PUMPE VARMEBATTERI | JP50 | Motor fabr./type | 1 | Stk | Se pumpe data VVS |
| 360.03 | PUMPE VARMEBATTERI | JP50 | Motor stemplet 1 | 1 | V / fase / kW / A | Se pumpe data VVS |
| 360.03 | PUMPE VARMEBATTERI | JP50 | Pumpe fabrikat/type | 1 | Stk | Se pumpe data VVS |
| 360.03 | PUMPE VARMEBATTERI | JP50 | Sirkulerende væskemengde | 1 | l/s |  |
| 360.03 | PUMPE VARMEBATTERI | JP50 | Trykk | 1 | kPa |  |
| 360.03 | REGULERING KONST. TILLUFT |  | Regulator REG1 | 1 | Stk |  |
| 360.03 | SPJELD AVTREKK | SS50 | Fabrikat/type | 1 | Stk |  |
| 360.03 | SPJELD AVTREKK | SS50 | Spjeldmotor avtrekksspjeld SM2 | 1 | Stk |  |
| 360.03 | SPJELD INNTAK | SS40 | Fabrikat/type | 1 | Stk |  |
| 360.03 | SPJELD INNTAK | SS40 | Spjeldmotor inntaksspjeld m/endebryter SM1 | 1 | Stk |  |
| 360.03 | STYRING (36) |  | Driftsprogram | 1 |  |  |
| 360.03 | STYRING (36) |  | Fabrikat/type | 1 | Stk |  |
| 360.03 | STYRING (36) |  | Reguleringsutstyr | 1 |  |  |
| 360.03 | VARMEBATTERI VÆSKE | LV40 | Fabrikat/type | 1 | Stk |  |
| 360.03 | VARMEBATTERI VÆSKE | LV40 | Væskemengde l/s | 1 | l/s |  |
| 360.03 | VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING | JV50 | Avtrekksmengde | 1 | m³/h | 9000 |
| 360.03 | VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING | JV50 | Fabrikat/type | 1 | Stk | Centriflow Plus |
| 360.03 | VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING | JV50 | Frekvensomformer avtrekk | 1 | Stk | IP54 |
| 360.03 | VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING | JV50 | Motor fabr./type | 1 | Stk |  |
| 360.03 | VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING | JV50 | Motor stemplet 1 | 1 | V / fase / kW / A | 400/3/3.0/6.3 |
| 360.03 | VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING | JV50 | Totalt statisk trykk | 1 | Pa | 591 |
| 360.03 | VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING | JV50 | Turtall | 1 | o/min | 1807 |
| 360.03 | VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING | JV40 | Fabrikat/type | 1 | Stk | Centriflow Plus |
| 360.03 | VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING | JV40 | Frekvensomformer tilluftsvifte | 1 | Stk | IP54 |
| 360.03 | VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING | JV40 | Motor fabr./type | 1 | Stk |  |
| 360.03 | VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING | JV40 | Motor stemplet 1 | 1 | V / fase / kW / A | 400/3/3.0/6.3 |
| 360.03 | VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING | JV40 | Tilluftsmengde | 1 | m³/h | 9000 |
| 360.03 | VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING | JV40 | Totalt statisk trykk | 1 | Pa | 715 |
| 360.03 | VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING | JV40 | Turtall | 1 | o/min | 1834 |
| 360.04 - 05 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Fabrikat/type | 2 | Stk | Systemair K250 EC |
| 360.05 - 06 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Fabrikat/type | 2 | Stk | Systemair K250 EC |
| 360.07 - 10 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Avtrekksmengde | 1 | m³/h | 940 |
| 360.07 - 10 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Fabrikat/type | 3 | Stk | Systemair DVC 225P-EC |
| 360.07 - 10 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Motor fabr./type | 1 | Stk | EC-ytterrotormotor |
| 360.07 - 10 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Motor stemplet 1 | 1 | V / fase / kW / A | 230/1/0,16/1.17 |
| 360.07 - 10 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Totalt statisk trykk | 1 | Pa |  |
| 360.07 - 10 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Turtall | 1 | o/min | 3278 |
| 360.11 - 17 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Avtrekksmengde | 1 | m³/h | 940 |
| 360.11 - 17 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Fabrikat/type | 6 | Stk | Systemair DVC 225P-EC |
| 360.11 - 17 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Motor fabr./type | 1 | Stk | EC-ytterrotormotor |
| 360.11 - 17 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Motor stemplet 1 | 1 | V / fase / kW / A | 230/1/0,16/1.17 |
| 360.11 - 17 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Totalt statisk trykk | 1 | Pa |  |
| 360.11 - 17 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Turtall | 1 | o/min | 3278 |
| 360.18 - 21 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Avtrekksmengde | 1 | m³/h | 940 |
| 360.18 - 21 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Fabrikat/type | 3 | Stk | Systemair DVC 225P-EC |
| 360.18 - 21 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Motor fabr./type | 1 | Stk | EC-ytterrotormotor |
| 360.18 - 21 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Motor stemplet 1 | 1 | V / fase / kW / A | 230/1/0,16/1.17 |
| 360.18 - 21 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Totalt statisk trykk | 1 | Pa |  |
| 360.18 - 21 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Turtall | 1 | o/min | 3278 |
| 360.22 - 25 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Fabrikat/type | 3 | Stk | Belimo Optimizer COU24-A-MP |
| 360.26 - 31 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Fabrikat/type | 5 | Stk | Belimo Optimizer COU24-A-MP |
| 360.32 - 35 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Fabrikat/type | 3 | Stk | Belimo Optimizer COU24-A-MP |
| 360.36 - 93 | VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST | JV50 | Fabrikat/type | 57 | Stk | Villavent 251-10/B |